## Лист1
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕНА | ВЕНТИЛЯТОР |  |  |  | ОТТАЙКА | АНАЛОГ
между ламелями 3,5-7 мм | R404a TE=-10˚C Δt=10K | m² | кол-во | диаметр мм | м³/ч | напряжение | Вт
Воздухоохладитель EVS-60 | 420 | 2.3 | 1 | 200 | 410 | 220 | 100
Воздухоохладитель EVS-130 | 690 | 3.8 | 2 | 200 | 820 | 220 | 200
Воздухоохладитель EVS-290 | 1850 | 7.7 | 3 | 200 | 1230 | 220 | 500
Воздухоохладитель TEB329M 220V/50HZ | 1910 | 7.16 | 3 | 200 | 600 | 220 | 850
Воздухоохладитель TEB438M 220V/50HZ | 2360 | 9.1 | 4 | 200 | 784 | 220 | 1100
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕНА | ВЕНТИЛЯТОР |  |  |  | ОТТАЙКА | АНАЛОГ
между ламелями 6 мм | R404a TE=-25˚C Δt=7K | m² | кол-во | диаметр мм | м³/ч | напряжение | Вт
Воздухоохладитель EV24L 220V/50HZ | 1966 | 9.7 | 4 | 250 | 2800 | 220 | 1050
Воздухоохладитель EV34L 220V/50HZ | 2308 | 12.9 | 4 | 250 | 2800 | 220 | 1050
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕНА | ВЕНТИЛЯТОР |  |  |  | ОТТАЙКА | АНАЛОГ
между ламелями 6 мм | R404a TE=-25˚C Δt=7K | m² | кол-во | диаметр мм | м³/ч | напряжение | Вт
Воздухоохладитель DD1.4/311A | 1450 | 7 | 1 | 300 | 1300 | 220 | 1500 | DD 1,3/7 (+)
Воздухоохладитель DD 2,3/311A | 2400 | 12 | 1 | 300 | 1300 | 220 | 2000 | DD 2/12 (+)
Воздухоохладитель TEH302 B15 220V/50HZ | 3503 | 15 | 2 | 300 | 3600 | 220 | 2800 | DD 3/15 (+)
Воздухоохладитель TEH303 B22 220V/50HZ | 4750 | 22 | 3 | 300 | 5400 | 220 | 3500 | DD 4/22 (+)
Воздухоохладитель TEH402 B30 220V/50HZ | 6039 | 30 | 2 | 400 | 6200 | 220 | 3000 | DD 6/30 (+)
Воздухоохладитель TEH402 B40 220V/50HZ | 7459 | 40 | 2 | 400 | 6200 | 220 | 3800 | DD 7/40 (+)
Воздухоохладитель DD9/402A | 9500 | 55 | 2 | 400 | 6200 | 220 | 3800
Воздухоохладитель TEH502 B60 380V/50HZ/3PH | 13067 | 60 | 2 | 500 | 11020 | 380 | 4300 | DD 12/60 (+)
Воздухоохладитель TEH502 B80 380V/50HZ/3PH | 16280 | 80 | 2 | 500 | 11020 | 380 | 8600 | DD 15/80 (+)
Воздухоохладитель TEH503 B100 380V/50HZ/3PH | 20630 | 100 | 3 | 500 | 16530 | 380 | 11000 | DD 19/100 (+)
Воздухоохладитель TEH503 B120 380V/50HZ/3PH | 24420 | 120 | 3 | 500 | 16530 | 380 | 12400 | DD 24/120 (+)
Воздухоохладитель TEH504 B140 380V/50HZ/3PH | 28490 | 140 | 4 | 500 | 22400 | 380 | 14400 | DD 27/140 (+)
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕНА | ВЕНТИЛЯТОР |  |  |  | ОТТАЙКА | АНАЛОГ
между ламелями 9 мм | R404a TE=-31˚C Δt=6K | m² | кол-во | диаметр мм | м³/ч | напряжение | Вт
Воздухоохладитель DJ 2.7/312A | 2500 | 15 | 2 | 300 | 3600 | 380 | 3600 | DJ 3/15
Воздухоохладитель TEH402 C20 220V/50HZ | 4090 | 20 | 2 | 400 | 6200 | 220 | 4300 | DJ 4/20
Воздухоохладитель MAC26/235LE | 6650 | 25.9 | 2 | 350 | 5200 | 380 | 4800
Воздухоохладитель DJ7.8/402A | 7800 | 40 | 2 | 400 | 6200 | 380 | 8400 | DJ 8/40
Воздухоохладитель TEH502 C55 380V/50HZ/3PH | 10063 | 55 | 2 | 500 | 11020 | 380 | 8600 | DJ 10/55
Воздухоохладитель TEH503 C70 380V/50HZ/3PH | 13957 | 70 | 3 | 500 | 16530 | 380 | 11000 | DJ 13/70
Воздухоохладитель TEH503 C85 380V/50HZ/3PH | 15104 | 85 | 3 | 500 | 16530 | 380 | 14000 | DJ 16/85
Воздухоохладитель TEH504 C100 380V/50HZ/3PH | 18490 | 100 | 4 | 500 | 22040 | 380 | 14400 | DJ 19/100
Воздухоохладитель TEH504 C115 380V/50HZ/3PH | 20142 | 115 | 4 | 500 | 22040 | 380 | 16300 | DJ 21/115
Воздухоохладитель TEH504 C140 380V/50HZ/3PH | 23366 | 140 | 4 | 500 | 22040 | 380 | 24400 | DJ 24/115